ZAKŁAD  INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH

R. SOWIŃSKI   J. SZMYT

75-411 KOSZALIN, ul. Partyzantów 14             tel.  (094) 347-43-00, fax. wew. 23

www.elko-koszalin.pl		e-mail: biuro@elko-koszalin.pl

Konto :  BZ WBK SA I O/Koszalin 06 1090 2646 0000 0001 0173 2539

NIP  669-10-01-412	     		Kredyt Bank PBI S.A. I O / Koszalin  70 1500 1096 1210 9000 2373 0000

PROJEKT

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OBIEKT:		Adaptacja poddasza ze zmianą użytkowania

- Budynek administracyjny

ADRES:		Budynek administracyjny 78-230 Karlino

ul. Szymanowskiego 17/17A

INWESTOR:	Gmina Karlino

78-230 Karlino, ul. Jana Pawła II 6

Opracował:

mgr inż. Ryszard Sowiński

upr. bud. A/PNB/8300/184/81

Sprawdzający:

mgr inż. Ludwik Trajder

upr. bud. UAN/N/ 7210/28/90

Koszalin, wrzesień 2008 r.

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

I.	OPIS TECHNICZNY

II.	OBLICZENIA TECHNICZNE

III.	RYSUNKI ROBOCZE :

E-1	Schemat ideowy zasilania - tablica TG-5

E-1	Schemat ideowy tablicy piętrowej poddasza T5/1

E-2	Instalacje elektryczne adaptacji poddasza

OPIS  TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią :

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia międzybranżowe,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna projektanta na budowie,

- obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje:

- przebudowę tablicy TG-5,

- tablicę T5/1,

- przebudowę instalacji elektrycznych poddasza,

- ochronę od porażeń elektrycznych.

3. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

3.1. ZASILANIE I PRZEBUDOWA TABLICY PIĘTROWEJ PODDASZA TG-5

Obecnie na poddaszu znajduje się Zakład Oświaty. Tablica piętrowa poddasza TG-5 zasilana jest kablem typu YKY 5x16 mm2 ze złącza kablowego wraz z pomiarem energii usytuowanego na zewnątrz budynku. W ramach modernizacji na poddaszu przewiduje się przeniesienie z piwnicy Towarzystwa Przyjaciół Karlina. Przewód zasilający tablicę TG-5 zostanie wykorzystany bez zmian . Dla zapewnienia zasilania tablicy piętrowej T5/1 obsługującej Towarzystwo Przyjaciół Karlina należy wyposażyć tablicę TG-5 w zabezpieczenie TITAN z wkładką bezpiecznikową topikową Bi-Wtz 25A. Z tablicy tej wyprowadzić linię zasilającą typu YKY 5x6 mm2 dla zasilania projektowanej tablicy.

Dla zasilania obwodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych modernizowanych pomieszczeń poddasza proponuje się wykorzystać obudowę tablicy podtynkowej Xboard BF-U-3/72-P firmy MOELLER. Wyposażenie tablicy wykonać zgodnie ze schematem ideowym, stosować osprzęt firmy MOELLER.

Linię zasilającą od TG-5 do tablicy T5/1 należy ułożyć w przestrzeni nad stropem podwieszonym.

UWAGA: Ze względu na to, że istniejący budynek został niedawno oddany do użytku, aby nie wykonywać uciążliwych i kosztownych prac wynikających z montażu linii zasilającej na klatce schodowej i korytarzu uzgodniono z Inwestorem, że zasilanie modernizowanej części dla Towarzystwa Przyjaciół Karlina wykonane będzie linią zalicznikową z tablicy TG-5 z pomiarem energii przez podlicznik.

3.2. PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PODDASZA

W ramach adaptacji poddasza na pomieszczenia Towarzystwa Przyjaciół Karlina istniejące instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych wykonane przewodami w rurkach winidurowych nu (należy zdemontować i wykonać jako nowe).

Projektuje się oświetlenie pomieszczeń oprawami podanymi w wykazie montowanymi w stropach z płyty kartonowo-gipsowej oraz na konstrukcji drewnianej.

Instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych wykonać przewodami miedzianymi typu YDY 3x1,5 i YDY 3x2,5 mm2 układanymi w rurkach osłonowych nad stropami oraz w ścianach gipsowo-kartonowych.

Stosować osprzęt pt. dla wyłączników oraz pt. szczelny dla gniazd wtyczkowych np. typu MEGA CLASSIC.

Wyłączniki instalować przy drzwiach wejściowych do pomieszczeń na wysokości 1,4 m od posadzki.

Dodatkowo nad drzwiami oraz w przejściu korytarza zamontować oprawy ewakuacyjne z własnym źródłem zasilania typu CRUISER 04 1x8W do pracy 3-godzinnej.

3.3. INSTALACJA WEWNĘTRZNA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU (SAP)

3.3.1. Stan istniejący

W adaptowanych pomieszczeniach na poddaszu, w których znajdować będzie się Towarzystwo Przyjaciół Karlina, wykonana jest instalacja sygnalizacji pożaru, którą należy przebudować.

Obecnie w budynku znajduje się system sygnalizacji pożaru oparty na mikroprocesowej centrali ALGORINET pracującej w układzie 2 pętli dozorowych zamkniętych.

UWAGA:

Sugeruje się, aby Inwestor zlecił firmie, która zajmuje się konserwacją i eksploatacją urządzeń ochrony p.poż. w budynku przy ul. Szymanowskiego 17 wykonanie projektu i instalacji p.poż. obejmującej modernizowane pomieszczenia na poddaszu.

3.4. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

Dla ochrony urządzeń i instalacji archiwum przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w tablicy T5/1 sugeruje się zamontowanie ochronników typu DEHNquard 275 firmy DEHN zapewniające ochronę II stopnia.

3.5. OCHRONA OD PORAŻEŃ

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń stosować samoczynne odłączenie zasilania oraz wyłączniki różnicowo - prądowe.

Ochrona przeciwporażeniowa powinna być zapewniona przez zastosowanie :

- ochrony przed dotykiem bezpośrednim - ochrona podstawowa

- ochrony przed dotykiem pośrednim - ochrona dodatkowa

Jako ochronę dodatkową zastosowano samoczynne odłączanie zasilania z wyłącznikiem różnicowo - prądowym 30mA. Przyjęto system TN-S mającym oddzielne przewody neutralne i ochronne ( instalacja 3 i 5 żyłowa ).

Ochronie dodatkowej podlegają wszystkie metalowe obwody urządzeń elektrycznych nie będące w normalnych warunkach pod napięciem. Przewód neutralny zerowy (N) powinien być w izolacji koloru niebieskiego i nie podłączony do konstrukcji i metalowej obudowy.

Konstrukcje i metalowe obwody przyłączyć do odrębnego przewodu ochronnego (PE) w kolorze zielono - żółtym. W obwodzie wyłącznika różnicowo-prądowego przewód (N) jest rozłączany równocześnie z fazami L1, L2, L3. W tym celu należy wyodrębnić oddzielną listwę zaciskową dla podłączenia przewodów (N) i obwodów zabezpieczonych wyłącznikami różnicowo - prądowymi.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej i załączeniu napięcia należy dokonać pomiarów ochrony dodatkowej i wyniki pomiarów w formie protokołu należy przedstawić Komisji Odbioru.

II. OBLICZENIA  TECHNICZNE

1. OBLICZENIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

Poziom natężenia oświetlenia oraz ilość opraw dla archiwum dobrano na podstawie programu komputerowego RELUX.

2. BILANS MOCY

2.1. ZESTAWIENIE MOCY DLA TABLICY PIĘTROWEJ STRYCHU T5/1

Tablica T5/1

Pi = 9,0 kW

Po = 5,0 kW

2.2. SPRAWDZENIE LINII ZASILAJĄCEJ TABLICY PIĘTROWE J TP-S1

Prąd obliczeniowy

Projektuje się zabezpieczenie główne linii zasilającej typu TITAN Bi-Wtz 25A.

Jz = 29A > Jo = 7,60A dla zabezpieczenia Bi-wtz 25A

Jn = 25A ; J2 = 40A   dla t = 1h

7,60A < 25A < 40A

40A < 29 x 1,45 = 42,1A

Istniejąca linia zasilająca typu YKY 5x6 mm2 ułożona p/t  o obciążalności długotrwałej J2 = 29A

jest wystarczająca.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Roboty budowlane obejmują wykonanie :

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych

2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

a)	tablica rozdzielcza główna piętrowa

3.	Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- tablica rozdzielcza główna piętrowa

4.	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

| Specyfikacja robót budowlanych stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi | Rodzaje zagrożeń | Skala zagroże-nia | Miejsce wystąpienia zagrożenia | Czas wystąpienia zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii zasilających i tablic elektrycznych o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 0,4 kV. | porażenie prądem, poparzenie łukiem | D | w strefie wykonywania robót | w trakcie wykonywania robót |

Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie):

- Mała – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy.

- Średnia – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy.

- Duża – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo.

5.	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z :

- zakresem robót budowlanych,

- technologiami realizacji robót budowlanych,

- harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

- przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót,

- „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”.

6.	Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ,

- uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z uzgodnień z :

  - zarządcą drogi publicznej lub terenu,

  - właścicielem czynnego zakładu pracy,

  - właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze prowadzonych robót,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu :

  - taśm ostrzegawczych,

  - barier,

  - balustrad,

  - ogrodzeń,

  - tablic bezpieczeństwa,

  - daszków ochronnych,

- stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót,

- stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są przeszkoleni.

Wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych w ZE Koszalin S.A.