SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Spis treści ST-2

1.	WSTĘP	23

1.1.	Przedmiot ST-2	23

1.2.	Zakres stosowania ST-2	23

2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE	23

3.	WYKONANIE ROBÓT	24

4. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZYŁĄCZA SIECI CIPEPLNEJ	24

5. Wykonanie przebudowy przyłącza sieci cieplnej.	24

5.1. Sposób włączenia przyłacza sieci cieplnej.	24

5.3.	Rurociągi.	25

5.4.	Armatura, urządzenia pozostałe.	25

5.5. Termometry, manometry.	25

5.6. Powłoki antykorozyjne, izolacje termiczne.	25

5.7. Połączenia spawane.	25

5.8. Próby szczelności, płukanie sieci.	26

5.8. Instalacja alarmowa.	26

5.9. Mufowanie połączeń rurociągów preizolowanych.	26

6.  URUCHOMIENIE PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ.	26

7.	SPRZĘT	26

8.	TRANSPORT	27

9.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	27

10.	OBMIAR ROBÓT	27

11.	ODBIÓR ROBÓT	27

# 1.	WSTĘP

### 1.1.	Przedmiot ST-2

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-2 są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac związanych z wykonaniem robót technologicznych budowy przyłącza cieplnego w zakresie realizacji zadania " Budowa przyłącza ciepłowniczego niskich parametrów z rur preizolowanych 2xD114/200 mm od kotłowni przy ul. Pełki do projektowanego budynku wielorodzinnego TBS na dz. nr 33/25 w Karlinie ".

### 1.2.	Zakres stosowania ST-2

Specyfikacja Techniczna ST-2 jest stosowana jako jeden z elementów Dokumentów Przetargowych i Umownych przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z  Zakładowym Planem Rozwoju i Modernizacji Systemu Cieplnego EC Spółka z o.o. w Karlinie.

Niniejsza specyfikacja stanowi uzupełnienie Projektu Budowlanego.

# 2.	PODSTAWOWE WYMAGANIA I PRZEPISY ZWIĄZANE

UWAGA - dostarczone urządzenia, materiały, armatura węzłów winne być zgodne  
z następującymi normami:

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia

PN-EN 10220:2003 (U) Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości

PN-EN 10296-1:2004 (U) Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych

PN-EN 10297-1:2003 (U) Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar

PN - EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania

PN - 92 / B - 10405 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 253 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 448 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Kształtki. Zespoły z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 488 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości. 
PN-EN 489 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu wysokiej gęstości.

PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

-

# WYKONANIE ROBÓT

  - Podstawą wykonania budowy przyłącza cieplnego jest Projekt Budowlany, wykonany przez  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "Rahmad" Janusz Czerepaniak z siedzibą w Koszalinie przy placu Kilińskiego 9/12.

  - Wykonawca zobowiązany jest stosować się ściśle do przedmiotowego Projektu Budowlanego wraz z zawartymi w nim Warunkami technicznymi Nr 2/2010 z dn. 26-03-2010 r., uzgodnieniami oraz zaleceń Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektor Nadzoru wydaje na piśmie.

  - Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie

  - Dostarczone materiały, armatura, urządzenia powinny być zgodne z materiałami wyszczególnionymi w Projekcie Budowlanym, posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie, i montowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz stosownych instrukcjach montażu i DTR.

  - Materiały wbudowane przez Wykonawcę, nie ujęte w PB powinny posiadać akceptację Inspektora Nadzoru na piśmie. Za wbudowanie materiałów przez Wykonawcę, nie zgodnych  
z PB, niniejszą specyfikacją lub nie posiadających stosownej akceptacji Inspektora nadzoru,  Wykonawca ponosi odpowiedzialność licząc się z nie otrzymaniem wynagrodzenia.

# 4. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZYŁĄCZA CIPEPŁOWNICZEGO

| Lp | Wyszczególnienie |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica przyłącza ciepłowniczego | 2xDn114,3/200 mm |
| 2 | Rodzaj materiału | Rura stalowa St37 |
| 3 | Izolacja | Pianka PUR |
| 4 | Płaszcz rury | HDPE |
| 4 | Temperatura pracy - maksymalna | 120 O C ( okresowo do 150 O C ) |
| 5 | Całkowita długość przyłącza s.c. | ca’ 928,37 mb |
| 6 | Zmiana kierunku | Kolana preizolowane, elastyczne gięcie |
| 7 | Sposób łączenia | Spawanie gazowe |
| 8 | Izolacja złącz | Mufy termokurczliwe HDPE |

# 5. Wykonanie budowy przyłącza ciepłowniczego.

### 5.1. Włączenie przyłącza ciepłowniczego.

Projektowane przyłącze ciepłownicze 2xDn114,3/200 mm zostanie włączone do istniejącej kotłowni gazowej przy ulicy Pełki 6 jako osobny obieg. Zakres robót w kotłowni stanowi osobne opracowanie.

### Montaż rur preizolowanych.

Montaż rur preizolowanych winne wykonywać osoby posiadające stosowne przeszkolenie albo winne być nadzorowane przez osobę ( lub osoby ) posiadającą takie przeszkolenie. Rury preizolowane należy układać w gotowym wykopie, na zagęszczonej podsypce. Przy montażu rur należy zwrócić uwagę aby przewody alarmowe znajdowały się po tej samej stronie. Spawy szczepne należy wykonać po uprzednim umieszczeniu rur w cen tronikach. Rury należy spawać osiowo.

Przy przejściu przez ulice Wojska Polskiego w istniejącym kanale ciepłowniczym, rury należy wprowadzić do uprzednio wyczyszczonego kanału ( usunąć wszelkie elementy stałe ) najlepiej na podsypce z pisaku. Rury wprowadzić tak aby połączenia mufowe były poza kanałem cieplnym. Po obu stronach kanału, na końce rur wprowadzić pierścienie przejściowe. Po wykonaniu połączenia i mufowania, końce istniejącego kanały zamurować bloczkami betonowymi, po uprzednim zamuleniu kanału.

### Rurociągi.

    - Przedmiotowe przyłącze cieplne należy wykonać z rur preizolowanych zgodnie z normą PN-EN 253. Włączenie przyłącza do istniejącej sieci Dn 100 mm, wykonać przed istniejącymi zaworami z rur stalowych czarnych bez szwu ( PN-EN 10297-1:2003 (U)) wykonane ze stali St37. Dopuszcza się stosowanie rur stalowych czarnych innych niż preizolowane, wykonanych ze stali R35.

    - Do zmiany kierunku rurociągu wykonanego z rur preizolowanych, stosować kolana preizolowane prefabrykowane, a w przypadku zmiany do 10o, stosować elastyczne gięcie rur.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest ukosowanie rur na spawach. Rurociągi należy łączyć osiowo a następnie po wykonaniu spawu i ostudzeniu połączenia wygiąć rurociąg.

Nadmierne zgięcie rurociągu może doprowadzić do uszkodzenia płaszcza rury i odspojenia pianki poliuretanowej od płaszcza i rury stalowej.

### Armatura, urządzenia pozostałe.

Na projektowanym odcinku ciepłociągu, nie przewiduje się montażu armatury.

Przy montowaniu armatury należy zwrócić szczególną uwagę na :

- wszelkie prace spawalnicze wykonywać przy otwartych zaworach,

- przy montażu zaworów należy zwrócić uwagę, aby montowane zawory posiadały minimalne ciśnienia - 2,5 MPa,

### 5.5. Termometry, manometry.

Na projektowanej budowie przyłącza s.c. nie przewiduje się montażu manometrów i termometrów.

### 5.6. Powłoki antykorozyjne, izolacje termiczne.

Z uwagi na wykonywanie prac tylko w zakresie rur preizolowanych, nie przewiduje się wykonywanie prac antykorozyjnych i wykonania prac termoizolacyjnych.

### 5.7. Połączenia spawane.

Połączenie rur stalowych czarnych oraz rur preizolowanych należy wykonać ściśle wg punktu 3.11 i 3.12 opisu technicznego Projektu Budowlanego.

### 5.8. Próby szczelności, płukanie przyłącza sieci.

Próby ciśnieniowe należy wykonać ściśle wg punktu 3.10 i 3.14 opisu technicznego Projektu Budowlanego.

Płukanie rurociągów wykonać metoda hydro-pneumatyczną. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe wykonanie płukania, poprzez zastosowanie poniższego sprzętu i materiału :

- sprężarki powietrznej o wydajności minimum 4,5 m3/min.,

- zaworów kulowych minimum dn 50,

- spinka rurociągów minimum dn 65,

Wpalenie do płukanego rurociągu należy wykonać w dolnej części rurociągu. Wykonawca przy wycenie winien uwzględnić całkowite koszty związane z płukaniem projektowanego przyłącza. Technologię płukania oraz przewidywane materiały i sprzęt, należy uzgodnić na piśmie z Inspektorem Nadzoru przed wykonaniem płukania. W przypadku braku takiego uzgodnienia Wykonawca dokona płukania na własne ryzyko.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności w czasie płukania. Koniec przewodu odprowadzający wody popłuczne winien znajdować się w studzience kanalizacji deszczowej lub powinien być zabezpieczony osłoną wykonaną z blachy stalowej np. w formie grzyba.

### 5.8. Instalacja alarmowa.

Wykonanie systemu alarmowego należy wykonać ściśle wg punktu 3.9 opisu technicznego Projektu Budowlanego oraz rysunku nr 3.

### 5.9. Mufowanie połączeń rurociągów preizolowanych.

Mufowanie połączeń rur preizolowanych  należy wykonać ściśle wg punktu 3.13 opisu technicznego Projektu Budowlanego.

# 6.  URUCHOMIENIE PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ.

Uruchomienie przyłącza cieplnego Wykonawca wykona w obecności przedstawicieli (a) EC Spółka z o.o. Karlino. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe uruchomienie przedmiotowego przyłącza.

# 7.	SPRZĘT

7.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0.

7.2   Samochód skrzyniowy.

7.3  Samochód dostawczy.

7.4   Zestaw do spawania gazowego

7.5   Elektronarzędzia

# 8.	TRANSPORT

8.1  Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

8.2 Rury preizolowane oraz pozostały osprzęt powinny być transportowane i składowane zgodnie z instrukcjami producenta.

# 9.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST-0.

# 10.	OBMIAR ROBÓT

10.1 Obmiaru na Roboty objęte Umową nie stosuje się.

10.2   Ogólne zasady Obmiaru Robót podano w ST-0.

# 11.	ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady Odbioru Robót podano w ST-0.

- Odbiór robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur preizolowanych”, publikacja zalecana do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt wszystkie niezbędne pomiary
i sprawdzenia wykonanych Robót związanych z przyłączem cieplnym.

- Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prób, pomiarów i inspekcji, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi normami i przepisami.