Załącznik nr 3 do Umowy

Dane do obliczeń wymaganego współczynnika efektywności SPF:

Wymagane parametry budynku:

| Projektowe obciążenie cieplne | 22.8 kW |
| --- | --- |
| Projektowa temperatura pomieszczeń | 20 °C |
| Projektowa temperatura graniczna grzania | 15 °C |
| Rodzaj instalacji grzewczej | udział ogrzewania grzejnikowego:100 % |
| Maksymalna projektowa temperatura zasilania | 57 °C |
| Maksymalna projektowa temperatura powrotu | 37 °C |

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej:

| Pojemność zasobnika c.w.u. | 300 litrów |
| --- | --- |
| Przeciętne dobowe zapotrzebowanie ciepłej wody | 420 litry |
| Temperatura wejściowa zimnej wody | 10 °C |
| Temperatura ciepłej wody | 50 °C |
| Wymagane dogrzewanie elektryczne | nie |

Dolne źródło:

Rodzaj dolnego źródła: Powietrze

Dane dla taryfy prądu:

Koszt prądu:

| Taryfa dzienna dla pompy ciepła | Okres dla taryfy dziennej 5 - 19 godz. | 74.0 gr/ kWh |
| --- | --- | --- |
| Taryfa nocna dla pompy ciepła | Okres dla taryfy nocnej: 19 - 5 godz. | 74.0 gr/ kWh |
| Pompy obiegowe c.o. |  | jak pompa ciepła |
| Grzałka elektr. dla monoenergetycznego sposobu pracy |  | jak pompa ciepła |
| Grzałka elektr. dla dogrzewania ciepłej wody |  | jak pompa ciepła |
| Grzałka elektr. dla odmrażania w pompie ciepła powietrze/woda |  | jak pompa ciepła |

Zastosowane dane klimatyczne: 
Lokalizacja: Karlino

Projektowa temp. zewnętrzna: -16 °C

Pompa ciepła:

Typ: Powietrze/woda

| Sposób pracy | biwalentnie (alternatywnie) z kotłem gazowym GZ30 |
| --- | --- |
| Temperatura (punkt) doboru | -1 °C |

Wymagany SPF (pompa ciepła wraz z urządzeniami pomocniczymi): min. 3,0