### Projekt Budowlany

#### Obiekt:	Droga Wojewódzka i Gminne

Kategor. Obiektu:    XXVI

#### Działka nr:          8/7; 13/2; 15; 41; 119; 134; 152; 162; 173; 187; 188

#### obr. 0003 Karlino

Temat:                  Przebudowa dróg polegająca na budowie instalacji

drogowego w m-ci Karlino ul. Leśna

Inwestor:			Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

### Opracował:	          inż. Ryszard Tomczyk

upr. nr UAN/U/7342/42/93

Projektował:        mgr inż. Janusz Hołubowicz

upr. Nr UAN/N/7210/68/89

Projekt budowlany jest kompletny z

Punktu widzenia, któremu ma służyć.                                                                                          egz. 3’

Karlino VII  2017r.

# ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

- Oświadczenie projektanta                                           str. 3

- Wypis z miejscowego planu zagosp.                         str. 4-9

- Warunki przyłączenia                                                 str. 10-11

- ZUDP                                                                          str. 12-22

- Uzgodnienia                                                               str. 23-25

- Opis techniczny.                                                         str. 26-34

- Obliczenia                                                                   str. 35

- Schemat ideowy                                                          str. 36-37

- Projekt zagospodarowania terenu                              str. 38-50

- Karty katalogowe                                                        str. 51-54

- Zestawienie materiałów                                              str. 55

- Izba, uprawnienia                                                        str. 56-59

- Plan BIOZ                                                                   str. 60-63

# OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania:

- mapa do celów projektowych,

- uzgodnienia,

- obowiązujące przepisy i normy

- wizja lokalna.

- Zakres projektowanej instalacji.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi polegająca na budowie instalacji oświetlenia drogowego w m-ci Karlino ul. Leśna. Projektowane oświetlenie zasilić z  istniejącego złącza kablowego zgodnie z Warunkami Przyłączenia wydanymi przez ENERGA Operator S.A..

  - Linia zasilająca.

Z istniejącego złącza kablowego zasilić projektowaną szafkę oświetleniową  3 faz 4obw. C/P sterowaną zegarem astronomicznym na fundamencie kable YAKXS 4x35mm².  Z szafki wyprowadzić cztery obwody 100 kierunek droga gminna strona lewa, obwód 200 kierunek droga na Witolub kablem YAKXS 4x25mm², obwód 300 kierunek ul. Kołobrzeska kablem YAKXS 4x25mm² oraz obwód 400 kierunek las kablem YAKXS 4x25mm². Kable układać na głębokości 0,7m w warstwie piasku 0,2m. Co 10m układać znaczki opisujące kabel tj. typ, przekrój, datę ułożenie, oraz właściciela. Po zasypaniu ziemią wys. 0,25m nad kablem ułożyć folię winidurową niebieską o szerokości 0,2m i grubości 0,4-0,6mm.Przez drogi wykonać przeciski rurą  DVK fi 100mm. Przy tzw. kolizjach z innymi sieciami oraz wjazdów na posesje kabel ułożyć w rurze ochronnej  DVR 50mm. Całość wykonać zgodnie z opisem technicznym.

  - Słupy oświetleniowe i opraw.

Projektuję się słupy ocynkowane strona lewa o wysokości 8m; 7m i 6m na fundamencie  z wysięgnikami 1/1m; 1/1/1; 1/1,5/1; 1/1,5m oraz  oprawami LED.   W słupach zastosować izolowane złącze kablowe typu IZK-2. Końcówki kabli we wnękach słupowych wykonać koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w słupach, na słupach powieści tabliczki opisowe kabel – kierunkowe, laminowane.

Słupy ponumerować zgodnie ze wzorem:

nr obwodu nr słupa

nr stacji transf. lub szafki

3.	 Aspekty środowiskowe.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie spowoduje: naruszenia

uzasadnionych interesów osób trzecich w obszarze oddziaływani obiektu; zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych; wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich – art. 5 ust. 1 pkt 9, art. 30 ust. 7 pkt 1-4 Prawa budowlanego.

3.1	   Obszar oddziaływania.

Zgodnie z  w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1409) obszar oddziaływania obiektu   i prace związane z realizacją inwestycji, zamkną się na obszarze działek wymienionych w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza wejścia z  pracami budowlanymi na działki inne niż wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odkład mas ziemnych powstający w trakcie  realizacji wykopów może być składowany jedynie na terenie działek wymienionych w projekcie budowlanym, dla których pozyskano tytuły prawne do nieruchomości. Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się na trasie projektowanej linii kablowej oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporażeniowej.  Z przepisów tych wynika, że projektowana linia niskiego napięcia nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub zabudowy sąsiednich nieruchomości. Nieruchomości te nie znajdują się w obszaru oddziaływania planowanego obiektu. W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostaną naruszone interesy  prawne osób trzecich, ani nie zostaną pogorszone warunki użytkowania sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi  publicznej oraz dostępu do mediów. Projektowane urządzenia techniczne nie spowodują żadnych ujemnych skutków wpływających na rozwój środowiska naturalnego. Przy budowie linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV – instalacji oświetlenia dróg zostaną zastosowane materiały nieszkodliwe dla środowiska i ludzi. Obszar projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek na  których będzie ona realizowana i nie ogranicza się do terenów sąsiadujących.

Izolacyjne złącze IZK– 2-01

| Napięcie znamionowe | U = 500 V |
| --- | --- |
| Dop. wartość prądu znam. wkład. bezp. | I(n) = 25 A |
| Max. prądu złącza | I = 100 A |
| Ilość żył kablowych | n = 1-4 szt. |
| Przekrój żył kablowych | S = 10-50 mm2 Nm |
| Max. przekrój przewodu przyłączeniowego | S = 10 mm2 |
| Min. temp. montażu | t(m) = -20 oC |
| Max. temp. pracy | t(p) = 100 oC |
| Wymiary | 48 x 170 mm |
| Masa | m = 0,25 kg |

OPIS IZK-2

Izolacyjne złącze kablowe jest przewidziane do montażu we wnęce (wnętrzu) słupa oświetleniowego. Odizolowujące końce żył kabli oraz przewodu zasilającego oprawę oświetleniową, podłączyć do zacisków wkrętami. Na podłączone żyły nakłada się korpus z wkładką bezpiecznikową.

Dane techniczne

Izolacyjne złącze kablowe składa się z dwuczęściowego korpusu wykonanego wtryskowo z polipropylenu łączonego gwintem o dużym skoku. W dolnej cylindrycznej części korpusu znajduje się złączka dociskana śrubami pozwalającymi podłączyć żyły kabli w ilości 1-4 o przekroju S=10-50 mm2. Górna część korpusu wykonana jest w kształcie stożka ściętego, wewnątrz którego mieści się w uchwycie sprężystym wkładka bezpiecznikowa typu gG o maksymalnej wartości I=25A oraz zacisk z wkrętami do podłączenia przewodu zasilającego oprawę o przekroju max S=10 mm2. W górnej części korpusu umieszczona jest uszczelniająca przelotka gumowa dla wyprowadzenia przewodu zasilającego oprawę.

4.System ochrony od porażeń

Instalację oświetleniową zaprojektowano w układ TN-C, gdzie przewód PEN pełni równocześnie dwie funkcje: przewodu PE oraz przewodu neutralnego N. Natomiast złącza - rozdzielcze wykonać w układzie TN-C-S   Zastosować system o porażeń – Szybkie Odłączenie Zasilania. Uziemieniu dodatkowemu podlegają części metalowe słupa. W tym celu na trasie  przewidziano ułożenie uziomu powierzchniowego drutem ocynkowanym DFe Zn 0,8 mm układanego w rowie kablowym nad kablem na piasku. Na końcach obwodów, rozgałęzieniach wbijać uziomu pionowe. Długości uziomu uzależniona jest od rodzaju gruntu. Przewód neutralno-ochrony PEN połączyć z uziomem.

5.Trasowanie

Trasowanie wykonanej linii kablowych,  słupów oświetleniowych, szafki i złącza zlecić do biura geodezyjnego. Dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót kablowych przed ich zasypaniem.

6.Pomiary i badania

Zmierzyć oporność uziemienia krańcowego słupa (rezystancja uziomu winna być R<10Ω). Sprawdzić stan izolacji linii kablowej. Zmierzyć skuteczność zerowania słupów oświetleniowych. Protokoły pomiarów dołączyć do odbioru robót.

7.Uwagi ogólne.

Stosować się do uzgodnień.

Przed przystąpieniem do prac wykonawca winien zawiadomić służby techniczne w celu sprawowania nadzoru branżowego. Zachować szczególną ostrożność przy pracach ziemnych ze względu sieć techniczną podziemną. Stosować zabezpieczenia wykopów taśmą ostrzegawczą na prętach stalowych wzdłuż wykopów. Po ułożeniu kabla przed zasypaniem zgłosić do odbioru dla inwestora.

Po zakończeniu budowy teren budowy i jego otoczenie doprowadzić do stanu poprzedniego.

8.Uwagi BHP

Zgodnie z „Prawem Budowlanym” osoba przejmująca obowiązki kierownika budowy winna opracować lub zlecić opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przystąpienie do prac na czynnych urządzeniach energetycznych może nastąpić dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczenia do robót przez pracowników energetyki zawodowej.

9.Informacja do sporządzania planu BIOZ

Zakres robót:

-    linia kablowa 0,4kV i oświetleniowa

-    wykopy rowu kablowego

-    przepych pod drogą

-    posadowienie słupów oświetleniowych

-    montaż opraw z podnośnika montażowego

-    ułożenie kabla w rowie kablowym oraz wprowadzenie do słupów.

Posadowienie słupów dobrano właściwie do istniejących warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia słupów.

UWAGA:

Wykonawca robót ma prawo do montażu innych materiałów niż przyjęte przez projektanta pod warunkiem, że spełniają założone w projekcie warunki i normy techniczne oraz  posiadają odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty itd. wystawione przez producenta. Proponowane przez wykonawcę materiały muszą uzyskać akceptację Inwestora