Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania zagospodarowania terenu jest przebudowa  drogi polegająca na budowie instalacji oświetlenia dróg w m-ci Karlino

ul. Leśna.

Stan istniejący:

Działki  41  jest drogą wojewódzką asfaltową  o długości 200mb na

której są następujące obiekty liniowe: instalacja wodna, kanalizacyjna,

gazowa, linia kablowa 0,4kV, instalacja oświetlenia dróg oraz

telefoniczna.

Działki 8/7; 13/2; 15; 119; 134; 152; 162; 173; 187; 188  są drogami gminnymi asfaltową o długości 610mb oraz pozostałe gruntowe na której są następujące obiekty liniowe: instalacja wodna, kanalizacyjna, gazowa, linia kablowa 0,4kV, linia napowietrzna 15kV, instalacja oświetlenia dróg oraz telefoniczna.

Istniejącego złącza kablowego kablem YAKXS 4x35mm² zasilić projektowaną szafkę oświetleniową 3 faz 4 obwodową sterowaną zegarem astronomicznym, C/P.  Z projektowanej szafki oświetleniowej wyprowadzić cztery obwody oświetleniowe. Pierwszy obwód oświetleniowy kierunek droga gminna strona lewa  kablem YAKXS 4x25mm² o długości ok. 840mb, drugi obwód  oświetleniowy kablem YAKXS 4x25mm² kierunek droga na Witolub   o długości ok. 1070mb, trzeci obwód oświetleniowy kablem YAKXS 4x25mm² kierunek ul. Kołobrzeska o długości ok. 780m oraz obwód oświetleniowy czwarty kable YAKXS 4x25mm² kierunek las o długości ok. 730m.Kable układać w rowie obok kanalizacji teletechnicznej na głębokości 0,7m.

Przy drodze wojewódzkiej projektuję się  słupy stalowe ocynkowane na fundamencie 8m z wysięgnikami pojedynczymi 1/1,5m szt.2; podwójne 1/1,5/1m oraz oprawami LED o strumieniu świetlnym ok. 8000lm, przy drodze na Witolub projektuje się słupy 7m z wysięgnikiem 1/1m oraz oprawami LED o strumieniu świetlnym ok. 6000lm,  pozostałe słupy 6m z wysięgnikiem1/1 oraz 1/1/1m szt.6 oraz oprawami LED o strumieniu świetlnym ok. 4500lm. Istniejące słupy oświetleniowe należy zdemontować.

Działka na której budowana jest instalacja oświetlenia ulicznego

nie  jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie.

### Informacja do planu BIOZ.

Roboty budowlane obejmują wykonanie:

- budowa instalacji elektrycznej oświetlenia dróg

- wykopy rowu kablowego

- ułożenie kabla istniejących rowie kablowym oraz wprowadzenie   do słupów oświetleniowych oraz do złącza kablowego

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- linia napowietrzna 15kV

- linia kablowa 0,4kV

- linia kablowa oświetleniowa

- instalacja gazowa

- instalacja telefoniczna

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacyjna.

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- linia napowietrzna 15kV

- linia kablowa 0,4kV

- instalacja kablowa oświetleniowa

- instalacja gazowa

- instalacja wodna