OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego”

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego Karlina. Zamówienie obejmuje dobudowanie nowego punktu kamerowego i wpięcie go w istniejący system monitoringu. Lokalizacja punktu kamerowego: na skrzyżowaniu ulic Pełki i Chopina, na słupie przy skrzyżowaniu.

Wykonanie przyłączy elektrycznych oraz światłowodowych. Ponadto wykonanie kanalizacji teletechnicznej oraz zestawienie połączenia – transmisji między kamerami, 
a istniejącym Centrum Monitoringu.

Za medium transmisyjne wymaganych sygnałów Zamawiający przyjął światłowód jednomodowy  100/100 Mbit/s doprowadzający sygnał do serwerowni Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przy ul. Szymanowskiego 17 (piwnica). Wykonawca wykorzysta istniejącą kanalizację teletechniczną należąca do Zamawiającego (zał. nr 1), a tam gdzie jest jej brak, wykona kanalizację teletechniczną łączącą punkty kamerowe z kanalizacją teletechniczną Gminy lub najbliższą kanalizacją teletechniczną należąca do innego operatora. Po wykonaniu, kanalizacja teletechniczna położona na terenie Gminy, przechodzi na własność Zamawiającego. Wykonawca zestawi transmisję między punktami kamerowymi, a centrum zarządzania za pomocą światłowodów. Światłowody będą własnością Wykonawcy, a przedmiotem zamówienia jest tylko zestawienie łącza. Transmisja musi być odseparowana od innych sieci i dedykowana wyłącznie na usługi Zamawiającego.

Wszystkie urządzenia i środki materiałowe dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mają być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, sprawne technicznie i pozbawione wad prawnych.

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne warunki techniczne, opinie, pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do wykonania i zatwierdzenia prac budowlanych oraz wszystkie decyzję właściwych organów jeśli będą one wymagane przepisami prawa.

Ponadto zmodernizowany zostanie sprzęt w Centrum Monitoringu – zakup nowego komputera oraz dysków do macierzy danych (archiwum).

- Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Gmina posiada własną kanalizację teletechniczną w części miasta. Tam gdzie to możliwe Wykonawca będzie korzystał z tej kanalizacji. Mapa kanalizacji teletechnicznej stanowi zał. nr 1 do opisu zamówienia.

- Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Główne założenia funkcjonalno - użytkowe dla budowy systemu monitoringu wizyjnego  miasta Karlino:

- Montaż kamer zewnętrznych  -  3 szt. na słupie.

- Montaż słupa z prefabrykowanym fundamentem o wysokości 5 m.

- Montaż studzienki. Min wymiary wewnętrzne: długość - 900 mm; szerokość - 480 mm; wysokość - 720 mm.

- Montaż okablowania sygnałowego i zasilania kamer.

- Zakup licencji do programu Milestone – min. 3 szt.

- Konfiguracja i uruchomienie nowych kamer w istniejącym systemie monitoringu miejskiego.

- Zestawione transmisji światłowodowej z punktem kamerowym a serwerownią przy ul. Szymanowskiego 17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,  łączenie z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i wykonaniem projektów. Zestawione łącze prowadzone 
w kanalizacji teletechniczne.

- Dostawa komputera wraz z oprogramowaniem, konfiguracja i przyłączenie go do działającego systemu Milestone.

- Dostawa, montaż i konfiguracja dysków do macierzy z archiwum monitoringu.

- Punkt kamerowy:

Punkt Kamerowy należy wyposażyć w szafkę teletechniczną, w której zainstalowany ma być osprzęt i wyposażenie niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy Punktu Kamerowego, zabezpieczając zainstalowane w niej elementy przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed dostępem osób postronnych. Szafki zostaną zamontowane 
w studzienkach SKR1.

Do budowy Punktu Kamerowego należy wykorzystać nowe elementy,  ogólnodostępne na rynku. Zasilanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami oraz zgodnie z wykonanymi obliczeniami dla linii zasilających Punkty Kamerowe oraz kamery.

Dla realizacji zasilania podstawowego należy wybudować dedykowaną linię zasilającą dla Punktu Kamerowego. Linia musi zostać zabezpieczona zabezpieczeniami przeciwporażeniowymi i przeciwprzepięciowymi zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami. W przyłączu elektrycznym powinien być założony podlicznik. Podłączenie do sieci elektrycznej umiejscowione będzie w piwnicy bloku – Chopina 5. Skrzynka 
z podlicznikiem na elewacji bloku.

Dla zapewnienia pracy Punktu Kamerowego, w przypadku awarii zasilania podstawowego, należy zainstalować urządzenie zasilania rezerwowego (awaryjnego), które muszą zapewnić podtrzymanie zasilania dla urządzeń Punktu Kamerowego na czas min. 15 min.

Jako szafki PK powinny być użyte seryjnie produkowane, dopuszczone do obrotu obudowy, przeznaczone do zamontowania w nich urządzeń elektrotechnicznych lub telekomunikacyjnych. Szafka PK powinna być wyposażona w system stabilizacji temperatury. Wszystkie elementy i przewody w szafce PK muszą być trwale i estetycznie zamocowane. Do wykonania instalacji zasilającej i sygnałowej PK należy zastosować odpowiednie przewody, przystosowane do ich środowiska pracy. W razie potrzeby przewody należy układać w rurkach lub korytkach osłonowych, o trwałości odpowiedniej dla lokalnych warunków atmosferycznych. W miejscach dostępnych dla osób postronnych instalację należy chronić rurkami stalowymi.

Słup powinien być wykonany z estetycznej konstrukcji stalowej, dostosowanej kolorystyką i kształtem do istniejącego oświetlenia ulicy.

Widok z poszczególnych kamer powinien być zorientowany jak na zdjęciach poniżej:

- Wymagania techniczne

- podstawowe wyposażenie punktu kamerowego:

•	3 kamery HDTV,

•	zasilanie awaryjne UPS,

•	switch przemysłowy 5 portów

•	moduł zasilania kamery,

•	konwerter światłowodowy przemysłowy

•	ochrona przeciwprzepięciowa do 1kA,

•	moduł zasilania konwertera,

•	zabezpieczenie nadmiarowo różnicowe,

- kamera:

Kamera: Hikvision DS-2CD4085F-A (wyposażona w obiektyw dostosowany do rozdzielczość kamery z korekcją ostrości  w podczerwieni plus obudowa)  lub inna współpracująca z systemem Milestone o parametrach nie gorszych niż wymieniona.

- Zestaw komputerowy:

Procesor: Intel Xeon E3-1240 v5 (3.5-3.9 GHz, 8 MB cache)

Dysk twardy: 1TB HDD magnetyczny 7200 obr./min

Pamięć RAM: 16GB (2 x 8GB) DDR4 2133 MHz Bez ECC

Maksymalna ilość pamięci: 64GB 2133 MHz (4 banki pamięci)

Chipset: Intel C236

Karta graficzna: NVIDA Quadro M2000 (4 GB GDDR5)

Karta dźwiękowa: High Definition Audio (zintegrowana)

Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s (zintegrowana)

Napęd optyczny: DVD±RW

Złącza zewnętrzne:

1 x HDMI

2 x DisplayPort

1 x złącze szeregowe

2 x PS/2

1 x RJ-45 (LAN)

4 x USB 3.0 (tył)

2 x USB 2.0 (tył)

2 x USB 2.0 (front)

2 x USB 3.0 (front)

1 x wejście liniowe/wejście na mikrofon (tył)

1 x wyjście liniowe (tył)

1 x wyjście słuchawkowe (front)

1 x wejście na mikrofon(front)

System Operacyjny: Microsoft Windows 7 Pro 64 bit

Czytnik kart pamięci: Czytnik kart pamięci 19-in-1

Zasilacz: 365 Wat

Dodatkowe informacje: Klawiatura, Mysz

Licencja do Windows 10

Gwarancja: 3 lata Basic w trybie Next Business Day

- Dyski do macierzy:

2 x 2 TB (dyski współpracujące z macierzą ESDS S12E G2140 – 4A)

- Uruchomienie i testowanie systemu.

System można będzie uznać za uruchomiony gdy podczas odbioru instalacji, komisja wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego stwierdzi prawidłowe i wystarczające wykonywanie przez system wszystkich założonych jego funkcji. System nie będzie uznany za uruchomiony jeśli którakolwiek z założonych jego funkcji nie będzie wykonywana lub nie będzie wykonywana prawidłowo.

- Inne prace.

Przed zgłoszeniem systemu do odbioru końcowego, do obowiązków Wykonawcy należy:

  - przedstawienie do zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej

  - doprowadzenie nawierzchni chodników, ulic,  trawników, elewacji budynków i innych obiektów do stanu pierwotnego.